Łódź dn. 18.08.2017 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony przebudowa pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 6 na potrzeby „Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora” oraz prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157– sprawa: MCM”W”/ZP-4/2017

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania:

Dotyczy przetargu zadanie nr 2

Przebudowy pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 6 na potrzeby

„Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora”

1) W załączonym do przetargu projekcie budowlanym na remont instalacji wod-kan

i co jest rysunek na którym są oznaczone grzejniki i urządzenia sanitarne:

a) Grzejniki - C22 300/1800 w ilości - 4szt.

b) Grzejniki - C22 400/1800 w ilości - 2 szt.

Natomiast w przedmiarze w poz. - 45 są ujęte grzejniki w ilości - 7 szt.

Jaka ilość grzejników jest poprawna – ile mamy przyjąć do wyliczeń?

Chyba że chodzi o zaznaczony niby grzejnik (bez opisu) w WC dla niepełnosprawnych. Brak w tym miejscu instalacji

centralnego ogrzewania do podłączenia grzejnika ( z wizji lokalnej ).

Istniejące grzejniki żeliwne posiadają rury przyłączne o śr. 32 mm i 25 mm, łączonych

krzyżowo. O rozstawie rur pomiędzy zasileniem-powrotem – 50 cm .

Nowo projektowane grzejniki mają roztaw rur przyłącznych - 26 cm i 36 cm .

Proponowane w poz. 46 - wstawienie zaworu termostatycznego jest nie wykonalne bez

wymiany rur przyłącznych na mniejszą średnicę ( brak pozycji w przedmiarze)

2) Na w/w wymienionym rysunku jest

a) Miska ustępowa typu Geberit dla niepełnosprawnych - 1 szt.

Natomiast w przedmiarze w poz. - 36 są ujęte ustępy typu „Kompakt” - w ilości – 2 szt.

Jaką ilość i typ misek ustępowych mamy przyjąć do wyliczeń?

( jeżeli typu Geberit to w przedmiarze powinny być 3 pozycje z KNR 2-15/Geberit )

Czy umywalka dla niepełnosprawnych ma być montowana na stelażu

czy do ściany?

3) Na rysunku zaznaczony jest wpust podłogowy – Brak pozycji w przedmiarze.

4) Na tym rysunku zaznaczone są też uchwyty dla niepełnosprawnych w ilości - 2 szt.

Natomiast w przedmiarze w poz. – 37 są ujęte pochwyty w ilości - 5 szt.

Jaka ilość i typ poręczy dla niepełnosprawnych ma być przyjęta

do wyliczeń?

5) W projekcie na remont instalacji wod-kan i co nie ma nic na temat montażu klap

przeciwpożarowych KWP-O-E w ilości - 8 szt. ( ujęte w przedmiarze w poz. - 30 )

Na temat wentylacji:

- Jest tylko wzmianka w opisie Projektu Budowlanego Wielobranżowego

w pkt. 6 ppkt. L - Roboty kominiarskie – istniejące kanały wentylacyjne zabezpieczyć

klapami przeciwpożarowymi odcinającymi.

i w pkt. 7 ppkt. O – Przewody wentylacyjne – na granicy wydzielonej strefy pożarowej

zabezpieczyć klapami przeciwpożarowymi odcinającymi

Na budynku jest istniejąca wentylacja mechaniczna z przewodów wentylacyjnych stalowych

ocynkowanych o przekroju od 300x300 do 100x100 ( brak inwentaryzacji wentylacji )

Proponowane Klapy przeciwpożarowe produkowane są od przekroju 200x200 z siłownikami

elektrycznymi ( DTR w załączeni )

Brak w przedmiarze pozycji na instalację i centralę elektryczną do podłączenia klap

p.poż.

Czy Inwestor zapewnia, że istniejąca wentylacja mechaniczna jest sprawna

i po zamontowaniu klap będzie działała.

W Projekcie Wielobranżowym na rys. nr 4 - jest zaznaczona strefa pożarowa jako całość

Centrum Zdrowia i Aktywnego Seniora

W tym przypadku wystarczy na wejściu wentylacji z sąsiedniego pomieszczenia założyć

1 szt. klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termiczny - oddzielając obie strefy.

Można by się zastanowić czy wentylacja mechaniczna jest konieczna do tych pomieszczeń.

Na rysunku inwentaryzacji jest pokazany kanał wentylacji grawitacyjnej w WC dla

niepełnosprawnych. Wystarczy założyć wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylatorem

uruchamianym przez załączenie światła w WC.

Prosimy o dokładne podanie ilości i wielkości klap przeciwpożarowych.

Czy klapy przeciwpożarowe mają być z siłownikami czy z wyzwalaczem

termiczny?

Bud.przy ul. Szpitalnej 6

Roboty budowlane:

-proszę o dosłanie zestawienia drzwi i okien z podaniem parametrów: wys.,szer.,rodzaj

materiału,rodzaj przeszklenia, odporności ogniowej, rodzaj i materiał ościeżnicy,rodzaj

zamka,wentylacji, wypełnienia skrzydła,ewent. Opasek,samozamykacze,kolor, itp.

-kosztorys nie zawiera żadnych izolacji poziomych,warstw wyrównawczych oraz gruntowania

pod posadzki opisanych w opisie tech.– proszę o zajęcie stanowiska

-opis mówi również o odbiciu tynków i roletach – proszę o zajęcie stanowiska

-proszę o podanie wielkości parapetów wewnętrznych /dł.,szer.,gr./ i czy maja być wykonane

z konglomeratu czy z pł. meblowej jak podaje kosztorys?

- proszę o podanie parametrów wykładziny

Bud. Przy ul. Piłsudskiego 157

Roboty budowlane:

-proszę o dosłanie zestawienia drzwi z podaniem parametrów: wys.,szer.,rodzaj

materiału,rodzaj przeszklenia, odporności ogniowej, rodzaj i materiał ościeżnicy,rodzaj

zamka,wentylacji, wypełnienia skrzydła,ewent. opasek,samozamykacze,kolor, itp.

-proszę o dokładny opis listew narożnikowych z poz. 33 i 75

-w której pozycji uwzględniono montaż szyldu - czy szyld jest w posiadaniu inwestora czy też

należy go wykonać. Jeżeli wykonać to proszę o dokładny opis /rodzaj materiału wielkość itp./

-opis w wizualizacji mówi o montażu elementów ozdobnych z płyty meblowej nad wszystkimi

drzwiami – proszę o załączenie szczegółu i podanie dokładnych ilości

-proszę o podanie grubości wykładziny podłogowej

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

1. liczba grzejników 6

2. odnośnie montażu zaworów, da się wstawić bez wymiany gałązek należy skalkulować pozycję wstawienia

- należy skalkulować montaż miski typu „geberit” szt. 1

- umywalka montowana do ściany

3. wpustu nie kalkulujemy

4. ilość pochwytów szt. 5

5. do kalkulacji ilość klap tak jak w przedmiarze z wyzwalaczem termicznym

Pozostałe jak w projekcie w ilości jak w przedmiarze

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Waldemar Nowacki

Inspektor nadzoru

MCM „Widzew”  w Łodzi