Część B – Załączniki do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

PRAC  INSTALACYJNYCH 
           I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – sprawa nr MCM”W”/ZP-1/2023.

Kody CPV:

45.33.12.20-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych;

45.31.12.00-2 - Instalacje elektryczne;

45.40.00.00-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Adres obiektu na którym wykonane zostaną montaże:

Łódź,   al.  Piłsudskiego 157

Luty 2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

PRAC  INSTALACYJNYCH 
           I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH

Część opisowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu instalacji klimatyzacji wraz 
z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi i pracami elektrycznymi zgodnie 
z zapisami SWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik w cz. B do swz.

Prace realizowane będą w funkcjonujących obiektach MCM Widzew w Łodzi.

Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie: 10 tygodni 
od daty podpisania umowy.

Wykonawca przygotuje w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i przekaże Zamawiającemu propozycję Harmonogramu rzeczowego realizacji inwestycji.
ważne: wykonawca z przyczyn organizacyjnych winien skupić prace na obiekcje 
w okresie 2 do 3 tygodni.

Budynek jest wyposażony w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- elektryczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- słaboprądową (telefoniczną i internetową),

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- klimatyzacji.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ochładzania pomieszczeń w wybranych pomieszczeniach przy zastosowaniu systemu z zmiennym przepływem czynnika 
w wymienionych pomieszczeniach MCM Widzew w Łodzi, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania systemu klimatyzacji w tym wykonania zasilania elektrycznego oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przebić obudów, malowania, sposób odprowadzenia skroplin itd. związanych z wykonaniem zadania.. Zakres obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób, pomiarów oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie.

Opis proponowanego rozwiązania

Do klimatyzacji pomieszczeń należy zastosować centralny freonowy układ klimatyzacji typu VRF z możliwością chłodzenia i grzania. Za odprowadzenie zysków ciepła z pomieszczeń odpowiedzialne będą jednostki: naścienne kasetonowe i sufitowe.  Do powyższych jednostek zostaną podłączone zestawy agregatów sprężarkowo - skraplających. Instalacje czynnika chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa. Rury należy zaizolować izolacją kauczukową. Przewidywane miejsce posadowienia agregatów zewnętrznych to dach budynku elewacja oraz na zewnątrz budynku, pod warunkiem wykonania projektu konstrukcji wsporczej i uzyskania niezbędnych pozwoleń użytkownika oraz konstruktora budynku.

Instalacje czynnika chłodniczego należy przeprowadzić pod sufitami podwieszanymi lub zabudować w taki sposób aby były niedostępne dla pacjentów.

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji przedstawiono w tabeli nr 1 – zgodnie z załączonymi rzutami parter i I piętro.

Budowa instalacji elektrycznej leży po stronie wykonawcy zamówienia.

Instalacja elektryczna powinna być dedykowana dla zasilania urządzeń wchodzących 
w skład klimatyzacji wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami zlokalizowanymi w szachtach elektrycznych w pobliżu montowanych klimatyzatorów. Miejsce i sposób wykonania instalacji będzie uzgodniony w trakcie oględzin lub realizacji zamówienia.

Montaż agregatów typu VRF należy wykonać przy budynku na wspornikach gruntowych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zakresu zamówienia

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz pomieszczeń wraz z przykładowo dobranymi jednostkami wewnętrznymi wynikającymi z liczby osób przebywających w pomieszczeniach.

Tab. nr 1- zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji, w podziale na 
                  grupy I – II stanowiące podstawę wyceny:

I/     Parter - nr klimatyzatorów zgodnie z rzutem:

1/ 3,6 kW naścienny

2/ 2,2 kW naścienny

3/ 3,6 kW naścienny

4/ 3,6 kW naścienny

5/ 7,1 kW kaseta

6/ 3,6 kW kaseta

7/ 2,8 kW naścienny

8/ 3,6 kW kaseta

9/ 2,2 kW naścienny

10/ 3,6 kW naścienny

11/ 2,2 kW naścienny

12/ 2,2 kW naścienny

II /    I piętro - nr klimatyzatorów zgodnie z rzutem:

1/ 2,2 kW naścienny

2/ 2,2 kW naścienny

3/ 2,2 kW naścienny

4/ 7,1 kW kaseta

5/ 7,1 kW kaseta

6/ 2,2 kW naścienny

7/ 2,2 kW naścienny

8/ 2,2 kW naścienny

9/ 2,2 kW naścienny

10/ 2,2 kW naścienny

11/ 2,2 kW naścienny

12/ 2,2 kW naścienny

13/ 2,2 kW naścienny

14/ 2,2 kW naścienny

15/ 2,2 kW naścienny

# Zastosowany system klimatyzacji powinien spełniać następujące funkcje:

- I. OPIS TECHNICZNY  - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnętrznego:

LATO

- temperatura zewnętrzna		tz = +32oC

- temperatura wewnętrzna		tw= +22 oC   / +/- 2oC/

1.2 Opis Ogólny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano instalację klimatyzacyjną opartą o system VRF.

Jednostka zewnętrzna systemu VRF zostanie połączona z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji chłodniczej.  Agregaty skraplające zlokalizowane będą wg rzutów. Jako jednostki wewnętrzne projektuje się urządzenia ścienne oraz kasetonowe.

Sterowanie klimatyzacją będzie odbywało się za pomocą sterowników bezprzewodowych.

Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej min. 2,2 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm

- 7 biegów wentylatora

- poziom głośności 29-31 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 8,4 kg

- wydatek powietrza 356-422 m3/h

- powłoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej min. 2,8 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 835x280x203  mm

- 7 biegów wentylatora

- poziom głośności 29-31 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 9,5 kg

- wydatek powietrza 316-417 m3/h

- powłoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej min. 3,6 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,030 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,030 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223  mm

- 7 biegów wentylatora

- poziom głośności 30-33 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 11,4 kg

- wydatek powietrza 488-656 m3/h

- powłoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnętrzna kasetonowa o wydajności chłodniczej min. 3,6 kW

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowa

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,040 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,040 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 630x260x570 mm

- 7 biegów wentylatora

- poziom głośności 28-41 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 19,2 kg  +2,5 kg maskownica

- wydatek 314-521 m3/h

- powłoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnętrzna kasetonowa o wydajności chłodniczej min. 7,1 kW

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowa

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,1 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 8,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,046 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,046 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 840x230x840 mm

- 7 biegów wentylatora

- poziom głośności 27-35 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 23,2 kg +5 kg maskownica

- wydatek 671-977 m3/h

- powłoka hydrofilowa wymiennika

| Lp. | Jednostka | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego na biegu średnim [dB] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka ścienna 2,2 kW | 30 |
| 2 | Jednostka ścienna 2,8 kW | 30 |
| 3 | Jednostka ścienna 3,6 kW | 33 |
| 4 | Jednostka kasetonowa 3,6 kW | 32 |
| 5 | Jednostka kasetonowa 7,1 kW | 34 |

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej min. 50 kW z górnym wyrzutem

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,

- współczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niż 3,45

- współczynnik SEER (kW/kW) nie mniejszy niż 6,8

- współczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niż 4,10

- współczynnik SCOP (kW/kW) nie mniejszy niż 3,65

- moc chłodnicza nie mniej niż 50 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 50 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1340x1635x850 mm

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 65 dB(A)

- wydatek powietrza  13000 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  295 kg

- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  14.7 kW

- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  12.2 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) w zakresie  -5 ~  + 48 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) w zakresie -23 ~  + 24 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy

- wysokowydajny wymiennik ciepła

- maksymalna długość rur.: 1000 m

- max różnica poziomów: 90 m

Agregat o możliwości przewymiarowania min. 20% mocy.

Gwarancja na urządzenia 60 miesięcy udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnętrzne systemu VRF zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy (chłodzenie, grzanie) oraz na nastawę temperatury. Dodatkowo Wykonawca wyposaży system w sterownik centralny z dotykowym wyświetlaczem.

Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodowego:

- Włącz/wyłącz

- Zmiana trybu pracy

- Zmiana prędkości wentylatora

- Zmiana nastawy temperatury

- Sterowanie żaluzją poziomą / pionową / wachlowanie

- Zegar

- Programator czasowy

- Funkcje wyciszenia / wyłączenia wyświetlacza

- Podświetlany wyświetlacz pilota

- Turbo

- Funkcja snu

- Pomiar temperatury

Podstawowe funkcje sterownika centralnego:

- Włącz/wyłącz dla każdej jednostki

- Zmiana trybu pracy

- Zmiana prędkości wentylatora

- Zmiana nastawy temperatury

- Programator tygodniowy

- Możliwość grupowania jednostek do 20 grup

- Rejestr kodów błędów z możliwością zapisu na USB

- Materiał

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337 lub równoważne) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 
3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

- Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

- Wykonanie instalacji

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:

- • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m

- • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m

- • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,

- • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Przewody łączyć przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.

Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków pokazano na rysunkach.

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego.

Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego.  Próby szczelności minimum 24 godziny pod ciśnieniem oraz min. 24 godz. w próżni.  Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2 lub równoważną. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

- Wytyczne budowlane:

- Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych.

- Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

- Dodatkowo wykonanie zabudów instalacji, np. typu k-g.

Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów- po stronie Wykonawcy.

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po stronie Zamawiającego

  - Roboty montażowe wykonywane będą na użytkowanym i czynnym budynku w godzinach normalnej pracy użytkowników.

  - Wszystkie nazwy użyte w SWZ i załącznikach należy traktować jako „typu” . Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować artykuł równoważny, czyli o parametrach nie gorszych niż te wymienione w specyfikacji. W takim przypadku należy do oferty załączyć informacje wskazującą jakie artykuły równoważne zastosowano oraz dołączyć informacje o ich parametrach w tym karty katalogowe.

# Przed przystąpieniem do przetargu zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w obiektach 
w celu sporządzenia oferty.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. Podane w dokumentacji informacje nie zwalniają wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Dokumentacja wykonawcza winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Dokumentacja nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, 
nie gorszych niż ujęte w opisie technicznym.

II.  Zakres prac i Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Zakres prac obejmuje: Patrz opis techniczny

Do obowiązków wykonawcy należy również dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie: dokonania pomiarów z natury, terminu montażu. W przypadku wystąpienia trudności z dostępem Wykonawca winien skontaktować się z administracją budynku.
Zakres prac obejmuje również: prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak: organizację, zabezpieczenie i dozór prac oraz placu przez cały okres wykonywania robót, wykonanie w razie potrzeby zastaw i daszków ochronnych zabezpieczających, wywóz
i utylizację gruzu i innych odpadów, zabezpieczenie przed upadkiem materiałów budowlanych lub rozbiórkowych, wygrodzenie terenu. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2. Wymagania dotyczące wykończenia

a) forma i standard wykończenia powinny uwzględniać przeznaczenie obiektu. 
Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką.

b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

c) Obiekt z przeznaczeniem do użytkowania przez pacjentów, pracowników (m.in. zajęcia grupowe, itp.). Materiały trwałe, bezpieczne, spełniające wymagane normy i posiadające aprobaty techniczne.

III. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.

3.1. Opis rozwiązań

Zastosowane materiały, dostarczone wyroby winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania, nazwie producenta.

Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta. 
W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe             atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika i na każde żądanie    inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu .

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń na trasie transportu materiałów i urządzeń na teren wykonywania prac (m.in. poprzez naprawę / ew. wymianę wykładzin, drzwi. itp.).

Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją obejmuje roboty rozbiórkowe oraz montaż nowych elementów zgodnie z dokumentacją.

Roboty rozbiórkowe realizowane będą w czynnym i funkcjonującym obiekcie. 
Poza pomieszczeniami przeznaczonymi do prac wykonawcy nie zostaną udostępnione inne  pomieszczenia  dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzenia prac szpital prowadzić będzie normalną pracę polegającą na wykonywaniu badań pacjentów.

Z uwagi na mogący wystąpić znaczny poziom hałasu Wykonawca winien prace rozbiórkowe prowadzić albo czasie ustalonym z inwestorem albo w czasie kiedy nie są prowadzone badania na terenie szpitala.

Materiały pochodzące z rozbiórki nie mogą być składowane na zewnątrz pomieszczeń i muszą być usuwane z budynku w pojemnikach kontenerowych.

Z uwagi na usytuowanie obiektu załadunek materiałów z rozbiórki do pojemników kontenerowych musi odbywać się z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

Demontaż jakichkolwiek elementów instalacyjnych powiązanych z pozostałymi instalacjami obiektu mogący spowodować zakłócenie funkcjonowania całego budynku musi być wcześniej uzgodniony z inspektorem nadzoru i użytkownikiem.

Odbiór prac rozbiórkowych w zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Wykonawca realizuje usługę zakupionym i dostarczonymi przez siebie materiałami 
w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca posiada wszelkie niezbędne narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie pozostałe roboty budowlano – montażowe muszą być realizowane zgodnie z opracowaniem oraz bieżącymi ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac instalacyjno – budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  osób przebywających w budynku przychodni .Wykonawca ma obowiązek  zorganizować, oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich.

Za bezpieczeństwo prac odpowiada ustanowiony i zgłoszony przez wykonawcę kierownik.

Wszystkie w/w prace muszą doprowadzić do stanu pozwalającego oddać pomieszczenia do użytkowania pracownikom Zamawiającego (Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe prace pozwalające oddać przedmiot zamówienia bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego).

Przed złożeniem oferty nie wymaga się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej 
w siedzibie Zamawiającego. Wizja jest natomiast dopuszczona, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

IV. Zakres opracowania oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

4.1. Wykonawca przygotowuje:

-   Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac (dokument w 1 egz.) w terminie 
      do 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 
       w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych 
      powodów), Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego.

-    Informacja BIOZ – 1 szt. – jeśli wymagane.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do 
realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć przed rozpoczęciem prac:

1. Instruktaż stanowiskowy dotyczący prac wykonywanych w CSK UM w Łodzi.

2. Porozumienie dot. współpracy między pracodawcami – przygotowuje szpital

3. Kopie badań profilaktycznych.

4. Uprawnienia kierownika.

5. Ocena ryzyka na prace wykonywane w CSK UM w Łodzi.

6. Harmonogram wykonania prac.

7. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników wykonujących prace instalacyjne klimatyzatorów.

8. Przedłożenie dokumentów osób (wskazanych w załącznik nr 17) dotyczących posiadanych aktualnych uprawnień, tj. n/w dokumenty:

- minimum 1 z wymienionych osób musi posiadać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

- minimum 1 z wymienionych osób musi posiadać dokument  potwierdzający posiadanie uprawnień specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń  lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie w/w robót sanitarnych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych.

- minimum 1 osoba musi posiadać certyfikat F-gaz dla pracownika zgodnie z wymaganiami ustawy 
z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ponadto:

Osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane (wskazane w załącznik nr 12) przynależą 
do właściwej miejscowo izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa (zg. z art. 5 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

4.3. Dokumentacja powykonawcza winna być opracowana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu podczas odbioru prac - w 1 egz. zawierająca:

- Protokoły techniczne (w tym: m.in.: odbiorów instalacji elektrycznych, prób szczelności instalacji freonowej, płukania instalacji skroplin),

- Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia - naniesienia sporządzone w postaci rzutów, schematów elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych, jeżeli podlegają przebudowie (np. przeniesienia, wykonanie / przeniesienie instalacji elektrycznej oraz innych nowych lub zmienionych elementów konstrukcyjnych, ale nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego).

- Rzuty, przekroje, schematy części budowlanej tzw. architektonicznej.

- Karty katalogowe zainstalowanych materiałów / urządzeń wraz z instrukcją obsługi 
w języku polskim.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte 
do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

- Karty gwarancyjne.

#### V. Warunki prowadzenia prac instalacyjnych i towarzyszących prac  budowlanych

5.1. Przekazanie terenu

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren prac.
Wykonawca przejmuje front prac od daty protokolarnego przejęcia terenu prac do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego prac).

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi, jak również nie dysponuje socjalnymi dla pracowników Wykonawcy - w takim przypadku, w razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze na swój koszt.

Zamawiający wyznaczy miejsce na wstawienie kontenerów, tj. wskaże tzw. zaplecza prac.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie prowadzenia prac w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac.

5.2. Zabezpieczenie terenu

5.2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i bezpieczeństwa użytkowników budynku. Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót budowlanych osób nieupoważnionych. Prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia gdzie odbywa się ruch pacjentów.

5.2.2. Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia szlaku transportowego.

5.2.3. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

5.2.4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji prac przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego prac.

5.2.5.  Ponadto Wykonawca dokonuje zabezpieczenia prac poprzez dysponowanie w miejscu wykonywania robót następującym sprzętem:

- gaśnica proszkowa 6 kg ABC

- koc gaśniczy

Wykonawca  zabezpiecza czujki dymu.

5.2.6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac.

5.3. Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
oraz przestrzeganie BHP.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia: upadek 
z wysokości przy robotach związanych z wykonaniem ocieplenia.

Osoba pełniąca nadzór techniczny powinna zapoznać robotników biorących udział 
w pracach, z planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz 
z ogólnie obowiązującymi zasadami BHP, przygotować pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych, poinformować o zasadach postępowania w przypadkach powstania zagrożenia, prowadzić nadzór nad prowadzonymi pracami oraz przechowywać dokumentację.

Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, z ogólnie przyjętymi zasadami BHP i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu prac.

Zamawiający będzie pełnił nadzór kontrolny nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.

5.4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

Protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia. (tj. prac wraz ze wszystkimi dokumentami o których mowa w pkt. IV).

5.5. Odbiór końcowy

Po dokonaniu oględzin należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

5.6. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu prac

Wykonawca będzie musiał zapewnić przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób.

VI.  Obowiązujące przepisy

W pozostałych sprawach niniejszego postępowania i zawarcia umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., nr 1710 z poźn. zm.)

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 9 § 193 – 202).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004. Nr  202, poz. 2072, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004. Nr  130, poz. 1389, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – sprawa nr MCM”W”/ZP-1/2023.

INWESTOR:

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Luty 2023 r.

I.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia 	ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 	dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 	Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia(DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r)

II.	ZAKRES PROWADZENIA PRAC INSTALACYJNYCH 
            I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC BUDOWLANYCH

Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach MCM Widzew w Łodzi.

Prace realizowane będą w funkcjonującym obiekcie LOKALIZACJA- Łódź, 
al. Piłsudskiego 157.

III.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka zabudowana.

IV.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE 	STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 	ZDROWIA LUDZI

Uznano, że na zagospodarowywanym terenie nie występują żadne elementy 
            mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

V.	WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 	ZAGROŻEŃ PODCZAS 
            REALIZACJI ROBÓT 	BUDOWLANYCH

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić 	zagrożenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporządzenia 	Ministra Infrastruktury.

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności

- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

-wznoszenie ścian -niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

-wykonywanie elewacji- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 	transportowanego i uszkodzeniem dźwigu

VI.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przewiduje się występowanie prac szczególnie niebezpiecznych dot. szybu windowego. Poszczególne grupy pracowników muszą odbyć instruktaż na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących przy pracach montażowych na wysokości. Instruktaż winien zawierać informację o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, o zasadach postępowania w przypadku 	zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Ze względu na nieliczne zatrudnienie 	przy realizacji poszczególnych etapów budowy, osobą wyznaczoną do przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest -w przypadku wykonywania robót przez firmę wykonawczą jej właściciel - w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracowników 	kierownik budowy poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowego 	szkolenia specjalistycznego 	pracowników.

VII	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować Plan BIOZ w przypadku szczególnego zagrożenia pracowników.

Teren prac winien być ogrodzony, oznakowany i oznakowany tablicami ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu prac i występującego w tym czasie zagrożenia np. :

- prace w szybie "UWAGA  ROBOTY NA RUSZTOWANIU"

- cały cykl budowy- "TEREN BUDOWY NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY"

VIII	WNIOSKI KOŃCOWE

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany obiekt  nie wymaga sporządzenia Planu BIOZ.